## 平成25年度
平成２５年度 釧路白糠工業用水道 浄水水質検査結果一覧表
|  | 採水年月日 |  | 2013-04-18 | 2013-05-07 | 2013-06-04 | 2013-07-09 | 2013-08-06 | 2013-09-03 | 2013-10-03 | 2013-11-05 | 2013-12-03 | 2014-01-09 | 2014-02-04 | 2014-03-04 | 最小値 | 最大値 | 平均値
|  | 水 温 ℃ |  | 5.9 | 7 | 10 | 15.4 | 17.3 | 16.4 | 18.3 | 11.7 | 8.3 | 4.9 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 18.3 | 10.2667
項 目 |  | 単位 | 基準値 | bar: 2013-04-18 to 2014-03-04
1 | 一般細菌 | 個/mℓ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.003 | 2013-05-07: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
4 | 水銀及びその化合物 | mg/ℓ | 0.0005 | 2013-05-07: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 2013-05-07: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛およびその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 2013-05-07: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 2013-05-07: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 | mg/ℓ | 0.05 | 2013-05-07: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/ℓ | 0.01 | 2013-05-07: <0.001; 2013-08-06: <0.001; 2013-11-05: <0.001; 2014-02-04: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 10 | 2013-05-07: 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82
11 | フッ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.8 | 2013-05-07: 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
12 | ホウ素及びその化合物 | mg/ℓ | 1 | 2013-05-07: 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
13 | 四塩化炭素 | mg/ℓ | 0.002 | 2013-05-07: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
14 | 1,4-ジオキサン | mg/ℓ | 0.05 | 2013-05-07: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
15 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/ℓ | 0.04 | 2013-05-07: <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
16 | ジクロロメタン | mg/ℓ | 0.02 | 2013-05-07: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
17 | テトラクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | 2013-05-07: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
18 | トリクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | 2013-05-07: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
19 | ベンゼン | mg/ℓ | 0.01 | 2013-05-07: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
20 | 塩素酸 | mg/ℓ | 0.6 | 2013-05-07: <0.06; 2013-08-06: 0.07; 2013-11-05: 0.08; 2014-02-04: <0.06 | <0.06 | 0.08 | 0.07
21 | クロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.02 | 2013-05-07: <0.001; 2013-08-06: <0.001; 2013-11-05: <0.001; 2014-02-04: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
22 | クロロホルム | mg/ℓ | 0.06 | 2013-05-07: 0.0058; 2013-08-06: 0.014; 2013-11-05: 0.0076; 2014-02-04: 0.003 | 0.003 | 0.014 | 0.0076
23 | ジクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.04 | 2013-05-07: 0.004; 2013-08-06: 0.003; 2013-11-05: 0.003; 2014-02-04: 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.00325
24 | ジブロモクロロメタン | mg/ℓ | 0.1 | 2013-05-07: 0.0005; 2013-08-06: 0.0008; 2013-11-05: 0.0006; 2014-02-04: 0.0008 | 0.0005 | 0.0008 | 0.000675
25 | 臭素酸 | mg/ℓ | 0.01 | 2013-05-07: <0.001; 2013-08-06: <0.001; 2013-11-05: <0.001; 2014-02-04: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
26 | 総トリハロメタン | mg/ℓ | 0.1 | 2013-05-07: 0.009; 2013-08-06: 0.02; 2013-11-05: 0.011; 2014-02-04: 0.006 | 0.006 | 0.02 | 0.0115
27 | トリクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.2 | 2013-05-07: 0.003; 2013-08-06: 0.006; 2013-11-05: 0.005; 2014-02-04: 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.004
28 | ブロモジクロロメタン | mg/ℓ | 0.03 | 2013-05-07: 0.0026; 2013-08-06: 0.0051; 2013-11-05: 0.003; 2014-02-04: 0.0022 | 0.0022 | 0.0051 | 0.003225
29 | ブロモホルム | mg/ℓ | 0.09 | 2013-05-07: <0.0002; 2013-08-06: <0.0002; 2013-11-05: <0.0002; 2014-02-04: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
30 | ホルムアルデヒド | mg/ℓ | 0.08 | 2013-05-07: <0.001; 2013-08-06: <0.001; 2013-11-05: <0.001; 2014-02-04: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
31 | 亜鉛及びその化合物 | mg/ℓ | 1 | 2013-05-07: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
32 | アルミニウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.2 | 2013-05-07: 0.018; 2013-08-06: 0.015; 2013-11-05: 0.02; 2014-02-04: 0.02 | 0.015 | 0.02 | 0.01825
33 | 鉄およびその化合物 | mg/ℓ | 0.3 | 2013-05-07: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
34 | 銅及びその化合物 | mg/ℓ | 1 | 2013-05-07: 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007
35 | ナトリウム及びその化合物 | mg/ℓ | 200 | 2013-05-07: 11 | 11 | 11 | 11
36 | マンガン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.05 | 2013-05-07: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
37 | 塩化物イオン | mg/ℓ | 200 | 7.5 | 7.5 | 6.6 | 8.3 | 7.5 | 7.2 | 6.7 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 7.6 | 8.6 | 5.6 | 8.6 | 7.15
38 | カルシウムマグネシウム等(硬度) | mg/ℓ | 300 | 2013-05-07: 55 | 55 | 55 | 55
39 | 蒸発残留物 | mg/ℓ | 500 | 2013-05-07: 100; 2013-08-06: 120; 2013-11-05: 120; 2014-02-04: 100 | 100 | 120 | 110
40 | 陰イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.2 | 2013-05-07: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
41 | ジェオスミン | mg/ℓ | 1e-05 | 2013-05-07: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
42 | 2-メチルイソボルネオール | mg/ℓ | 1e-05 | 2013-05-07: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
43 | 非イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.02 | 2013-05-07: <0.005; 2013-08-06: <0.005; 2013-11-05: <0.005; 2014-02-04: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
44 | フェノール類 | mg/ℓ | 0.005 | 2013-05-07: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
45 | 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | mg/ℓ | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.81667
46 | pH値 |  | 5.8～8.6 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 7 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 6.7833
47 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
48 | 臭気 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 色度 | 度 | 5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.7 | 0.6
50 | 濁度 | 度 | 2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2
| (遊離残留塩素) | mg/ℓ |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.10833

## 平成26年度
平成２６年度 釧路白糠工業用水道 浄水水質検査結果一覧表
|  | 採水年月日 |  | 2014-04-15 | 2014-05-13 | 2014-06-17 | 2014-07-03 | 2014-08-05 | 2014-09-02 | 2014-10-07 | 2014-11-04 | 2014-12-02 | 2015-01-13 | 2015-02-03 | 2015-03-04 | 最小値 | 最大値 | 平均値
|  | 水 温 ℃ |  | 5.2 | 9 | 11.4 | 12.8 | 16.7 | 15.3 | 14.4 | 10.8 | 9 | 4.9 | 3.9 | 3.2 | 3.2 | 16.7 | 9.7167
項 目 |  | 単位 | 基準値 | bar: 2014-04-15 to 2015-03-04
1 | 一般細菌 | 個/mℓ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.003 | 2014-06-17: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
4 | 水銀及びその化合物 | mg/ℓ | 0.0005 | 2014-06-17: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 2014-06-17: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛およびその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 2014-06-17: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 2014-06-17: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 | mg/ℓ | 0.05 | 2014-06-17: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 0.04 | 2014-05-13: <0.004; 2014-06-17: <0.004; 2014-08-05: <0.004; 2014-11-04: <0.004; 2015-02-03: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/ℓ | 0.01 | 2014-05-13: <0.001; 2014-06-17: <0.001; 2014-08-05: <0.001; 2014-11-04: <0.001; 2015-02-03: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 10 | 2014-06-17: 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47
12 | フッ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.8 | 2014-06-17: 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | mg/ℓ | 1 | 2014-06-17: 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
14 | 四塩化炭素 | mg/ℓ | 0.002 | 2014-06-17: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | mg/ℓ | 0.05 | 2014-06-17: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/ℓ | 0.04 | 2014-06-17: <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
17 | ジクロロメタン | mg/ℓ | 0.02 | 2014-06-17: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
18 | テトラクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | 2014-06-17: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
19 | トリクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | 2014-06-17: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
20 | ベンゼン | mg/ℓ | 0.01 | 2014-06-17: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
21 | 塩素酸 | mg/ℓ | 0.6 | 2014-05-13: <0.06; 2014-06-17: 0.07; 2014-08-05: 0.06; 2014-11-04: <0.06; 2015-02-03: <0.06 | <0.06 | 0.07 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.02 | 2014-05-13: <0.001; 2014-06-17: <0.001; 2014-08-05: <0.001; 2014-11-04: <0.001; 2015-02-03: <0.001 | <0.01 | <0.01 | <0.01
23 | クロロホルム | mg/ℓ | 0.06 | 2014-05-13: 0.0065; 2014-06-17: 0.012; 2014-08-05: 0.012; 2014-11-04: 0.0081; 2015-02-03: 0.0027 | 0.0027 | 0.012 | 0.00826
24 | ジクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.04 | 2014-05-13: 0.005; 2014-06-17: 0.004; 2014-08-05: 0.004; 2014-11-04: 0.004; 2015-02-03: 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.0038
25 | ジブロモクロロメタン | mg/ℓ | 0.1 | 2014-05-13: 0.0006; 2014-06-17: 0.0004; 2014-08-05: 0.0006; 2014-11-04: 0.0007; 2015-02-03: 0.0007 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0006
26 | 臭素酸 | mg/ℓ | 0.01 | 2014-05-13: <0.001; 2014-06-17: <0.001; 2014-08-05: <0.001; 2014-11-04: <0.001; 2015-02-03: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン | mg/ℓ | 0.1 | 2014-05-13: 0.01; 2014-06-17: 0.015; 2014-08-05: 0.016; 2014-11-04: 0.012; 2015-02-03: 0.005 | 0.005 | 0.016 | 0.0116
28 | トリクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.2 | 2014-05-13: 0.004; 2014-06-17: 0.006; 2014-08-05: 0.006; 2014-11-04: 0.005; 2015-02-03: 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.0046
29 | ブロモジクロロメタン | mg/ℓ | 0.03 | 2014-05-13: 0.0029; 2014-06-17: 0.003; 2014-08-05: 0.0036; 2014-11-04: 0.0033; 2015-02-03: 0.002 | 0.002 | 0.0036 | 0.00296
30 | ブロモホルム | mg/ℓ | 0.09 | 2014-05-13: <0.0002; 2014-06-17: <0.0002; 2014-08-05: <0.0002; 2014-11-04: <0.0002; 2015-02-03: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
31 | ホルムアルデヒド | mg/ℓ | 0.08 | 2014-05-13: <0.001; 2014-06-17: <0.001; 2014-08-05: <0.001; 2014-11-04: <0.001; 2015-02-03: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/ℓ | 1 | 2014-06-17: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.2 | 2014-05-13: 0.024; 2014-06-17: 0.038; 2014-08-05: 0.02; 2014-11-04: 0.021; 2015-02-03: 0.035 | 0.02 | 0.038 | 0.0276
34 | 鉄およびその化合物 | mg/ℓ | 0.3 | 2014-06-17: 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007
35 | 銅及びその化合物 | mg/ℓ | 1 | 2014-06-17: 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021
36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/ℓ | 200 | 2014-06-17: 12 | 12 | 12 | 12
37 | マンガン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.05 | 2014-06-17: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
38 | 塩化物イオン | mg/ℓ | 200 | 6.6 | 6.4 | 7.3 | 5.9 | 6.7 | 5.6 | 6.6 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 5.6 | 7.7 | 6.8583
39 | カルシウムマグネシウム等(硬度) | mg/ℓ | 300 | 2014-06-17: 54 | 54 | 54 | 54
40 | 蒸発残留物 | mg/ℓ | 500 | 2014-05-13: 120; 2014-06-17: 140; 2014-08-05: 120; 2014-11-04: 120; 2015-02-03: 130 | 120 | 140 | 126
41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.2 | 2014-06-17: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
42 | ジェオスミン | mg/ℓ | 1e-05 | 2014-06-17: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/ℓ | 1e-05 | 2014-06-17: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.02 | 2014-05-13: <0.005; 2014-06-17: <0.005; 2014-08-05: <0.005; 2014-11-04: <0.005; 2015-02-03: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 | mg/ℓ | 0.005 | 2014-06-17: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | mg/ℓ | 3 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.79167
47 | pH値 |  | 5.8～8.6 | 7 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 7.2 | 6.875
48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 度 | 5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | <0.7 | 0.6
51 | 濁度 | 度 | 2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2
| (遊離残留塩素) | mg/ℓ |  | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.15

## 平成27年度
平成２７年度 釧路白糠工業用水道 浄水水質検査結果一覧表
|  | 採水年月日 |  | 2015-04-14 | 2015-05-12 | 2015-06-02 | 2015-07-07 | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-10-20 | 2015-11-10 | 2015-12-01 | 2016-01-12 | 2016-02-02 | 2016-03-08 | 最小値 | 最大値 | 平均値
|  | 水 温 ℃ |  | 6.7 | 8.3 | 12.5 | 14.5 | 17.1 | 16.8 | 11.5 | 11 | 8.2 | 6.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 17.1 | 9.95
項 目 |  | 単位 | 基準値 | bar: 2015-04-14 to 2016-03-08
1 | 一般細菌 | 個/mℓ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.003 | 2015-05-12: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
4 | 水銀及びその化合物 | mg/ℓ | 0.0005 | 2015-05-12: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 2015-05-12: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛およびその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 2015-05-12: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 2015-05-12: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 | mg/ℓ | 0.05 | 2015-05-12: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 0.04 | 2015-05-12: <0.004; 2015-08-04: <0.004; 2015-11-10: <0.004; 2016-02-02: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/ℓ | 0.01 | 2015-05-12: <0.001; 2015-08-04: <0.001; 2015-11-10: <0.001; 2016-02-02: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 10 | 2015-05-12: 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64
12 | フッ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.8 | 2015-05-12: 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
13 | ホウ素及びその化合物 | mg/ℓ | 1 | 2015-05-12: 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
14 | 四塩化炭素 | mg/ℓ | 0.002 | 2015-05-12: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | mg/ℓ | 0.05 | 2015-05-12: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/ℓ | 0.04 | 2015-05-12: <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
17 | ジクロロメタン | mg/ℓ | 0.02 | 2015-05-12: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
18 | テトラクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | 2015-05-12: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
19 | トリクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | 2015-05-12: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
20 | ベンゼン | mg/ℓ | 0.01 | 2015-05-12: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
21 | 塩素酸 | mg/ℓ | 0.6 | 2015-05-12: <0.06; 2015-08-04: 0.06; 2015-11-10: <0.06; 2016-02-02: <0.06 | <0.06 | 0.06 | <0.06
22 | クロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.02 | 2015-05-12: <0.001; 2015-08-04: <0.001; 2015-11-10: <0.001; 2016-02-02: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
23 | クロロホルム | mg/ℓ | 0.06 | 2015-05-12: 0.0038; 2015-08-04: 0.0087; 2015-11-10: 0.009; 2016-02-02: 0.0039 | 0.0038 | 0.009 | 0.00635
24 | ジクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.03 | 2015-05-12: 0.004; 2015-08-04: 0.003; 2015-11-10: 0.003; 2016-02-02: 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | mg/ℓ | 0.1 | 2015-05-12: 0.0002; 2015-08-04: 0.0012; 2015-11-10: 0.0008; 2016-02-02: 0.0008 | 0.0002 | 0.0012 | 0.00075
26 | 臭素酸 | mg/ℓ | 0.01 | 2015-05-12: <0.001; 2015-08-04: <0.001; 2015-11-10: <0.001; 2016-02-02: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン | mg/ℓ | 0.1 | 2015-05-12: 0.005; 2015-08-04: 0.014; 2015-11-10: 0.013; 2016-02-02: 0.007 | 0.005 | 0.014 | 0.00975
28 | トリクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.03 | 2015-05-12: 0.003; 2015-08-04: 0.005; 2015-11-10: 0.003; 2016-02-02: 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.00325
29 | ブロモジクロロメタン | mg/ℓ | 0.03 | 2015-05-12: 0.0015; 2015-08-04: 0.0045; 2015-11-10: 0.0037; 2016-02-02: 0.0023 | 0.0015 | 0.0045 | 0.003
30 | ブロモホルム | mg/ℓ | 0.09 | 2015-05-12: <0.0002; 2015-08-04: <0.0002; 2015-11-10: <0.0002; 2016-02-02: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
31 | ホルムアルデヒド | mg/ℓ | 0.08 | 2015-05-12: <0.001; 2015-08-04: <0.001; 2015-11-10: <0.001; 2016-02-02: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/ℓ | 1 | 2015-05-12: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.2 | 2015-05-12: 0.017; 2015-08-04: 0.02; 2015-11-10: 0.022; 2016-02-02: 0.031 | 0.017 | 0.031 | 0.0225
34 | 鉄およびその化合物 | mg/ℓ | 0.3 | 2015-05-12: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
35 | 銅及びその化合物 | mg/ℓ | 1 | 2015-05-12: 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/ℓ | 200 | 2015-05-12: 10 | 10 | 10 | 10
37 | マンガン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.05 | 2015-05-12: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
38 | 塩化物イオン | mg/ℓ | 200 | 6.8 | 5.8 | 6.3 | 6.6 | 7.3 | 7 | 6.5 | 7.5 | 6.2 | 6.6 | 7.4 | 7.7 | 5.8 | 7.7 | 6.8083
39 | カルシウムマグネシウム等(硬度) | mg/ℓ | 300 | 2015-05-12: 49 | 49 | 49 | 49
40 | 蒸発残留物 | mg/ℓ | 500 | 2015-05-12: 100; 2015-08-04: 110; 2015-11-10: 100; 2016-02-02: 140 | 100 | 140 | 112.5
41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.2 | 2015-05-12: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
42 | ジェオスミン | mg/ℓ | 1e-05 | 2015-05-12: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/ℓ | 1e-05 | 2015-05-12: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.02 | 2015-05-12: <0.005; 2015-08-04: <0.005; 2015-11-10: <0.005; 2016-02-02: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 | mg/ℓ | 0.005 | 2015-05-12: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | mg/ℓ | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8
47 | pH値 |  | 5.8～8.6 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7 | 7 | 6.7 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.6 | 7 | 6.8667
48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 度 | 5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <1.0 | 0.6
51 | 濁度 | 度 | 2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2
| (遊離残留塩素) | mg/ℓ |  | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.13333

## 平成28年度
平成２８年度 釧路白糠工業用水道 浄水水質検査結果一覧表
|  | 採水年月日 |  | 2016-04-21 | 2016-05-10 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 2016-08-02 | 2016-09-06 | 2016-10-06 | 2016-11-01 | 2016-12-06 | 2017-01-12 | 2017-02-07 | 2017-03-07 | 最小値 | 最大値 | 平均値
|  | 水 温 ℃ |  | 6.4 | 7.7 | 9.8 | 12.1 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 10.4 | 6 | 3.8 | 2 | 3.4 | 2 | 14.9 | 8.8083
項 目 |  | 単位 | 基準値 | bar: 2016-04-21 to 2017-03-07
1 | 一般細菌 | 個/mℓ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.003 | 2016-05-10: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
4 | 水銀及びその化合物 | mg/ℓ | 0.0005 | 2016-05-10: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 2016-05-10: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛およびその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 2016-05-10: 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
7 | ヒ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 2016-05-10: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
8 | 六価クロム化合物 | mg/ℓ | 0.05 | 2016-05-10: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 0.04 | 2016-05-10: <0.004; 2016-08-02: <0.004; 2016-11-01: <0.004; 2017-02-07: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/ℓ | 0.01 | 2016-05-10: <0.001; 2016-08-02: <0.001; 2016-11-01: <0.001; 2017-02-07: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 10 | 2016-05-10: 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46
12 | フッ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.8 | 2016-05-10: 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
13 | ホウ素及びその化合物 | mg/ℓ | 1 | 2016-05-10: 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
14 | 四塩化炭素 | mg/ℓ | 0.002 | 2016-05-10: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | mg/ℓ | 0.05 | 2016-05-10: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/ℓ | 0.04 | 2016-05-10: <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
17 | ジクロロメタン | mg/ℓ | 0.02 | 2016-05-10: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
18 | テトラクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | 2016-05-10: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
19 | トリクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | 2016-05-10: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
20 | ベンゼン | mg/ℓ | 0.01 | 2016-05-10: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
21 | 塩素酸 | mg/ℓ | 0.6 | 2016-05-10: <0.06; 2016-08-02: 0.08; 2016-11-01: 0.08; 2017-02-07: <0.06 | <0.06 | 0.08 | 0.07
22 | クロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.02 | 2016-05-10: <0.001; 2016-08-02: <0.001; 2016-11-01: <0.001; 2017-02-07: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
23 | クロロホルム | mg/ℓ | 0.06 | 2016-05-10: 0.0057; 2016-08-02: 0.0098; 2016-11-01: 0.0028; 2017-02-07: 0.0019 | 0.0019 | 0.0098 | 0.00505
24 | ジクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.03 | 2016-05-10: 0.005; 2016-08-02: 0.004; 2016-11-01: 0.002; 2017-02-07: 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.00325
25 | ジブロモクロロメタン | mg/ℓ | 0.1 | 2016-05-10: 0.0004; 2016-08-02: <0.0002; 2016-11-01: 0.0003; 2017-02-07: 0.001 | <0.0002 | 0.001 | 0.0005
26 | 臭素酸 | mg/ℓ | 0.01 | 2016-05-10: <0.001; 2016-08-02: <0.001; 2016-11-01: <0.001; 2017-02-07: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン | mg/ℓ | 0.1 | 2016-05-10: 0.008; 2016-08-02: 0.012; 2016-11-01: 0.004; 2017-02-07: 0.005 | 0.004 | 0.012 | 0.00725
28 | トリクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.03 | 2016-05-10: 0.004; 2016-08-02: 0.007; 2016-11-01: 0.004; 2017-02-07: 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.004
29 | ブロモジクロロメタン | mg/ℓ | 0.03 | 2016-05-10: 0.0022; 2016-08-02: 0.002; 2016-11-01: 0.0013; 2017-02-07: 0.0021 | 0.0013 | 0.0022 | 0.0019
30 | ブロモホルム | mg/ℓ | 0.09 | 2016-05-10: <0.0002; 2016-08-02: <0.0002; 2016-11-01: <0.0002; 2017-02-07: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
31 | ホルムアルデヒド | mg/ℓ | 0.08 | 2016-05-10: <0.001; 2016-08-02: <0.001; 2016-11-01: <0.001; 2017-02-07: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/ℓ | 1 | 2016-05-10: 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.2 | 2016-05-10: 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035
34 | 鉄およびその化合物 | mg/ℓ | 0.3 | 2016-05-10: 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
35 | 銅及びその化合物 | mg/ℓ | 1 | 2016-05-10: 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031
36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/ℓ | 200 | 2016-05-10: 12 | 12 | 12 | 12
37 | マンガン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.05 | 2016-05-10: 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005
38 | 塩化物イオン | mg/ℓ | 200 | 6.2 | 6 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 12 | 6.8 | 6.9 | 7.6 | 8.2 | 9 | 9.3 | 5.8 | 12 | 7.5333
39 | カルシウムマグネシウム等(硬度) | mg/ℓ | 300 | 2016-05-10: 53 | 53 | 53 | 53
40 | 蒸発残留物 | mg/ℓ | 500 | 2016-05-10: 100; 2016-08-02: 130; 2016-11-01: 110; 2017-02-07: 94 | 94 | 130 | 108.5
41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.2 | 2016-05-10: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
42 | ジェオスミン | mg/ℓ | 1e-05 | 2016-05-10: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/ℓ | 1e-05 | 2016-05-10: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.02 | 2016-05-10: <0.005; 2016-08-02: <0.005; 2016-11-01: <0.005; 2017-02-07: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 | mg/ℓ | 0.005 | 2016-05-10: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | mg/ℓ | 3 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.83333
47 | pH値 |  | 5.8～8.6 | 6.9 | 7 | 7 | 6.8 | 7 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7 | 6.8 | 7 | 6.6 | 7 | 6.8833
48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 度 | 5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | 0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.7 | 0.6
51 | 濁度 | 度 | 2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2
| (遊離残留塩素) | mg/ℓ |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## 平成2９年度
平成２９年度 釧路白糠工業用水道 浄水水質検査結果一覧表
|  | 採水年月日 |  | 2017-04-20 | 2017-05-09 | 2017-06-06 | 2017-07-06 | 2017-08-01 | 2017-09-05 | 2017-10-05 | 2017-11-07 | 2017-12-07 | 2018-01-11 | 2018-02-06 | 2018-03-06 | 最小値 | 最大値 | 平均値
|  | 水 温 ℃ |  | 6.4 | 8.3 | 10.9 | 14.4 | 17.7 | 17.8 | 14 | 11 | 6.5 | 1.4 | 3.6 | 3.2 | 1.4 | 17.8 | 9.6
項 目 |  | 単位 | 基準値 | bar: 2017-04-20 to 2018-03-06
1 | 一般細菌 | 個/mℓ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.003 | 2017-05-09: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
4 | 水銀及びその化合物 | mg/ℓ | 0.0005 | 2017-05-09: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 2017-05-09: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛およびその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 2017-05-09: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 2017-05-09: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
8 | 六価クロム化合物 | mg/ℓ | 0.05 | 2017-05-09: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 0.04 | 2017-05-09: <0.004; 2017-08-01: <0.004; 2017-11-07: <0.004; 2018-02-06: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/ℓ | 0.01 | 2017-05-09: <0.001; 2017-08-01: <0.001; 2017-11-07: <0.001; 2018-02-06: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 10 | 2017-05-09: 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55
12 | フッ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.8 | 2017-05-09: 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
13 | ホウ素及びその化合物 | mg/ℓ | 1 | 2017-05-09: 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
14 | 四塩化炭素 | mg/ℓ | 0.002 | 2017-05-09: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | mg/ℓ | 0.05 | 2017-05-09: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/ℓ | 0.04 | 2017-05-09: <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
17 | ジクロロメタン | mg/ℓ | 0.02 | 2017-05-09: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
18 | テトラクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | 2017-05-09: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
19 | トリクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | 2017-05-09: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
20 | ベンゼン | mg/ℓ | 0.01 | 2017-05-09: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
21 | 塩素酸 | mg/ℓ | 0.6 | 2017-05-09: <0.06; 2017-08-01: 0.07; 2017-11-07: <0.06; 2018-02-06: <0.06 | <0.06 | 0.07 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.02 | 2017-05-09: <0.001; 2017-08-01: <0.001; 2017-11-07: <0.001; 2018-02-06: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
23 | クロロホルム | mg/ℓ | 0.06 | 2017-05-09: 0.0054; 2017-08-01: 0.0082; 2017-11-07: 0.0047; 2018-02-06: 0.0023 | 0.0023 | 0.0082 | 0.00515
24 | ジクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.03 | 2017-05-09: 0.004; 2017-08-01: 0.003; 2017-11-07: 0.003; 2018-02-06: 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | mg/ℓ | 0.1 | 2017-05-09: 0.0006; 2017-08-01: 0.0007; 2017-11-07: 0.0003; 2018-02-06: 0.0007 | 0.0003 | 0.0007 | 0.000575
26 | 臭素酸 | mg/ℓ | 0.01 | 2017-05-09: <0.001; 2017-08-01: <0.001; 2017-11-07: <0.001; 2018-02-06: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン | mg/ℓ | 0.1 | 2017-05-09: 0.009; 2017-08-01: 0.012; 2017-11-07: 0.007; 2018-02-06: 0.005 | 0.005 | 0.012 | 0.00825
28 | トリクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.03 | 2017-05-09: 0.004; 2017-08-01: 0.005; 2017-11-07: 0.004; 2018-02-06: 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.00375
29 | ブロモジクロロメタン | mg/ℓ | 0.03 | 2017-05-09: 0.0025; 2017-08-01: 0.0034; 2017-11-07: 0.0019; 2018-02-06: 0.0018 | 0.0018 | 0.0034 | 0.0024
30 | ブロモホルム | mg/ℓ | 0.09 | 2017-05-09: <0.0002; 2017-08-01: <0.0002; 2017-11-07: <0.0002; 2018-02-06: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
31 | ホルムアルデヒド | mg/ℓ | 0.08 | 2017-05-09: <0.001; 2017-08-01: <0.001; 2017-11-07: <0.001; 2018-02-06: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/ℓ | 1 | 2017-05-09: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.2 | 2017-05-09: 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
34 | 鉄およびその化合物 | mg/ℓ | 0.3 | 2017-05-09: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
35 | 銅及びその化合物 | mg/ℓ | 1 | 2017-05-09: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/ℓ | 200 | 2017-05-09: 12 | 12 | 12 | 12
37 | マンガン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.05 | 2017-05-09: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
38 | 塩化物イオン | mg/ℓ | 200 | 8.6 | 7.3 | 7.2 | 6.6 | 7.5 | 8.2 | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 7.3 | 7.8 | 8.6 | 6.3 | 8.6 | 7.4
39 | カルシウムマグネシウム等(硬度) | mg/ℓ | 300 | 2017-05-09: 57 | 57 | 57 | 57
40 | 蒸発残留物 | mg/ℓ | 500 | 2017-05-09: 110; 2017-08-01: 110; 2017-11-07: 110; 2018-02-06: 120 | 110 | 120 | 112.5
41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.2 | 2017-05-09: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
42 | ジェオスミン | mg/ℓ | 1e-05 | 2017-05-09: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/ℓ | 1e-05 | 2017-05-09: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.02 | 2017-05-09: <0.005; 2017-08-01: <0.005; 2017-11-07: <0.005; 2018-02-06: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 | mg/ℓ | 0.005 | 2017-05-09: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | mg/ℓ | 3 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.84167
47 | pH値 |  | 5.8～8.6 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 7 | 6.6 | 7.3 | 6.825
48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 度 | 5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | 0.5
51 | 濁度 | 度 | 2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2
| (遊離残留塩素) | mg/ℓ |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.14167

## 平成３０年度
平成３０年度 釧路白糠工業用水道 浄水水質検査結果一覧表
|  | 採水年月日 |  | 2018-04-19 | 2018-05-08 | 2018-06-07 | 2018-07-05 | 2018-08-07 | 2018-09-13 | 2018-10-04 | 2018-11-06 | 2018-12-06 | 2019-01-10 | 2019-02-05 | 2019-03-06 | 最小値 | 最大値 | 平均値
|  | 水 温 ℃ |  | 6.2 | 8.5 | 12.5 | 14.1 | 16.6 | 15.4 | 14.8 | 11.1 | 7.1 | 5 | 3.1 | 4.4 | 3.1 | 16.6 | 9.9
項 目 |  | 単位 | 基準値 | bar: 2018-04-19 to 2019-03-06
1 | 一般細菌 | 個/mℓ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.003 | 2018-05-08: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
4 | 水銀及びその化合物 | mg/ℓ | 0.0005 | 2018-05-08: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 2018-05-08: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛およびその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 2018-05-08: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 2018-05-08: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
8 | 六価クロム化合物 | mg/ℓ | 0.05 | 2018-05-08: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 0.04 | 2018-05-08: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/ℓ | 0.01 | 2018-05-08: <0.001; 2018-08-07: <0.001; 2018-11-06: <0.001; 2019-02-05: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 10 | 2018-05-08: 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36
12 | フッ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.8 | 2018-05-08: 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
13 | ホウ素及びその化合物 | mg/ℓ | 1 | 2018-05-08: 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
14 | 四塩化炭素 | mg/ℓ | 0.002 | 2018-05-08: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | mg/ℓ | 0.05 | 2018-05-08: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/ℓ | 0.04 | 2018-05-08: <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
17 | ジクロロメタン | mg/ℓ | 0.02 | 2018-05-08: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
18 | テトラクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | 2018-05-08: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
19 | トリクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | 2018-05-08: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
20 | ベンゼン | mg/ℓ | 0.01 | 2018-05-08: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
21 | 塩素酸 | mg/ℓ | 0.6 | 2018-05-08: <0.06; 2018-08-07: 0.08; 2018-11-06: 0.07; 2019-02-05: <0.06 | <0.06 | 0.08 | 0.07
22 | クロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.02 | 2018-05-08: <0.001; 2018-08-07: <0.001; 2018-11-06: <0.001; 2019-02-05: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
23 | クロロホルム | mg/ℓ | 0.06 | 2018-05-08: 0.007; 2018-08-07: 0.0096; 2018-11-06: 0.0065; 2019-02-05: 0.0017 | 0.0017 | 0.0096 | 0.0062
24 | ジクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.03 | 2018-05-08: 0.005; 2018-08-07: 0.002; 2018-11-06: 0.003; 2019-02-05: 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | mg/ℓ | 0.1 | 2018-05-08: 0.0004; 2018-08-07: 0.0006; 2018-11-06: 0.0003; 2019-02-05: 0.0006 | 0.0003 | 0.0006 | 0.000475
26 | 臭素酸 | mg/ℓ | 0.01 | 2018-05-08: <0.001; 2018-08-07: <0.001; 2018-11-06: <0.001; 2019-02-05: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン | mg/ℓ | 0.1 | 2018-05-08: 0.01; 2018-08-07: 0.014; 2018-11-06: 0.009; 2019-02-05: 0.004 | 0.004 | 0.014 | 0.00925
28 | トリクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.03 | 2018-05-08: 0.004; 2018-08-07: 0.004; 2018-11-06: 0.005; 2019-02-05: 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.00375
29 | ブロモジクロロメタン | mg/ℓ | 0.03 | 2018-05-08: 0.0025; 2018-08-07: 0.0034; 2018-11-06: 0.0023; 2019-02-05: 0.0016 | 0.0016 | 0.0034 | 0.00245
30 | ブロモホルム | mg/ℓ | 0.09 | 2018-05-08: <0.0002; 2018-08-07: <0.0002; 2018-11-06: <0.0002; 2019-02-05: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
31 | ホルムアルデヒド | mg/ℓ | 0.08 | 2018-05-08: <0.001; 2018-08-07: <0.001; 2018-11-06: <0.001; 2019-02-05: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/ℓ | 1 | 2018-05-08: 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.2 | 2018-05-08: 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
34 | 鉄およびその化合物 | mg/ℓ | 0.3 | 2018-05-08: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
35 | 銅及びその化合物 | mg/ℓ | 1 | 2018-05-08: 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021
36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/ℓ | 200 | 2018-05-08: 11 | 11 | 11 | 11
37 | マンガン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.05 | 2018-05-08: 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
38 | 塩化物イオン | mg/ℓ | 200 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 7 | 6.5 | 5.6 | 6.7 | 6 | 6.6 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 5.6 | 8.5 | 6.8667
39 | カルシウムマグネシウム等(硬度) | mg/ℓ | 300 | 2018-05-08: 53 | 53 | 53 | 53
40 | 蒸発残留物 | mg/ℓ | 500 | 2018-05-08: 120; 2018-08-07: 110; 2018-11-06: 110; 2019-02-05: 110 | 110 | 120 | 112.5
41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.2 | 2018-05-08: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
42 | ジェオスミン | mg/ℓ | 1e-05 | 2018-05-08: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/ℓ | 1e-05 | 2018-05-08: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.02 | 2018-05-08: <0.005; 2018-08-07: <0.005; 2018-11-06: <0.005; 2019-02-05: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 | mg/ℓ | 0.005 | 2018-05-08: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | mg/ℓ | 3 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.93333
47 | pH値 |  | 5.8～8.6 | 6.8 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 6.8583
48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 度 | 5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | 0.5
51 | 濁度 | 度 | 2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2
| (遊離残留塩素) | mg/ℓ |  | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.16667

## 令和元年度
令和元年度 釧路白糠工業用水道 浄水水質検査結果一覧表
|  | 採水年月日 |  | 2019-04-19 | R1.5.28 | R1.6.6 | R1.7.4 | R1.8.6 | R1.9.5 | R1.10.3 | R1.11.5 | R1.12.5 | R2.1.9 | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 最小値 | 最大値 | 平均値
|  | 水 温 ℃ |  | 6.2 | 12.2 | 13.1 | 14.2 | 11.2 | 15.9 | 15.3 | 12.9 | 6.8 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 15.9 | 9.7833
項 目 |  | 単位 | 基準値 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1 | 一般細菌 | 個/mℓ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.003 |  | <0.0002 | [10 empty] | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
4 | 水銀及びその化合物 | mg/ℓ | 0.0005 |  | <0.00005 | [10 empty] | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 |  | <0.001 | [10 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛およびその化合物 | mg/ℓ | 0.01 |  | <0.001 | [10 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 |  | <0.0002 | [10 empty] | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
8 | 六価クロム化合物 | mg/ℓ | 0.05 |  | <0.002 | [10 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 0.04 |  | <0.004 | [10 empty] | <0.004 | <0.004 | <0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/ℓ | 0.01 |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 10 |  | 0.53 | [10 empty] | 0.53 | 0.53 | 0.53
12 | フッ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.8 |  | 0.07 | [10 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07
13 | ホウ素及びその化合物 | mg/ℓ | 1 |  | 0.07 | [10 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07
14 | 四塩化炭素 | mg/ℓ | 0.002 |  | <0.0002 | [10 empty] | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | mg/ℓ | 0.05 |  | <0.0005 | [10 empty] | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/ℓ | 0.04 |  | <0.0004 | [10 empty] | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
17 | ジクロロメタン | mg/ℓ | 0.02 |  | <0.0002 | [10 empty] | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
18 | テトラクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 |  | <0.0002 | [10 empty] | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
19 | トリクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 |  | <0.0002 | [10 empty] | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
20 | ベンゼン | mg/ℓ | 0.01 |  | <0.0002 | [10 empty] | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
21 | 塩素酸 | mg/ℓ | 0.6 |  | <0.06 |  |  | 0.08 |  |  | 0.08 |  |  | <0.06 |  | <0.06 | 0.08 | 0.07
22 | クロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.02 |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001
23 | クロロホルム | mg/ℓ | 0.06 |  | 0.0061 |  |  | 0.0081 |  |  | 0.007 |  |  | 0.0017 |  | 0.0017 | 0.0081 | 0.005725
24 | ジクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.03 |  | 0.005 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.005 | 0.00275
25 | ジブロモクロロメタン | mg/ℓ | 0.1 |  | 0.0003 |  |  | 0.0005 |  |  | 0.0004 |  |  | 0.0006 |  | 0.0003 | 0.0006 | 0.00045
26 | 臭素酸 | mg/ℓ | 0.01 |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン | mg/ℓ | 0.1 |  | 0.009 |  |  | 0.012 |  |  | 0.01 |  |  | 0.004 |  | 0.004 | 0.012 | 0.00875
28 | トリクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.03 |  | 0.004 |  |  | 0.005 |  |  | 0.004 |  |  | 0.001 |  | 0.001 | 0.005 | 0.0035
29 | ブロモジクロロメタン | mg/ℓ | 0.03 |  | 0.0022 |  |  | 0.003 |  |  | 0.0025 |  |  | 0.0016 |  | 0.0016 | 0.003 | 0.002325
30 | ブロモホルム | mg/ℓ | 0.09 |  | <0.0002 |  |  | <0.0002 |  |  | <0.0002 |  |  | <0.0002 |  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
31 | ホルムアルデヒド | mg/ℓ | 0.08 |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001
32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/ℓ | 1 |  | <0.002 | [10 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002
33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.2 |  | 0.013 | [10 empty] | 0.013 | 0.013 | 0.013
34 | 鉄およびその化合物 | mg/ℓ | 0.3 |  | <0.005 | [10 empty] | <0.005 | <0.005 | <0.005
35 | 銅及びその化合物 | mg/ℓ | 1 |  | <0.002 | [10 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002
36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/ℓ | 200 |  | 12 | [10 empty] | 12 | 12 | 12
37 | マンガン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.05 |  | <0.0002 | [10 empty] | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
38 | 塩化物イオン | mg/ℓ | 200 | 6.3 | 7.1 | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 5.5 | 6.7 | 6.1 | 6.6 | 8 | 8.8 | 8.7 | 5.5 | 8.8 | 7.0917
39 | カルシウムマグネシウム等(硬度) | mg/ℓ | 300 |  | 52 | [10 empty] | 52 | 52 | 52
40 | 蒸発残留物 | mg/ℓ | 500 |  | 110 |  |  | 130 |  |  | 110 |  |  | 120 |  | 110 | 130 | 117.5
41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.2 |  | <0.02 | [10 empty] | <0.02 | <0.02 | <0.02
42 | ジェオスミン | mg/ℓ | 1e-05 |  | <0.000001 | [10 empty] | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/ℓ | 1e-05 |  | <0.000001 | [10 empty] | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.02 |  | <0.005 |  |  | <0.005 |  |  | <0.005 |  |  | <0.005 |  | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 | mg/ℓ | 0.005 |  | <0.0005 | [10 empty] | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | mg/ℓ | 3 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.84167
47 | pH値 |  | 5.8～8.6 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 6.9 | 6.8
48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 度 | 5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 | 度 | 2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2
| (遊離残留塩素) | mg/ℓ |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.19167

## 令和２年度
令和２年度 釧路白糠工業用水道 浄水水質検査結果一覧表
|  | 採水年月日 |  | 2020-04-16 | 2020-05-12 | 2020-06-04 | 2020-07-02 | 2020-08-04 | 2020-09-02 | 2020-10-01 | 2020-11-10 | 2020-12-02 | 2021-01-07 | 2021-02-02 | 2021-03-04 | 最小値 | 最大値 | 平均値
|  | 水 温 ℃ |  | 7.2 | 9.5 | 13 | 13.2 | 16.8 | 15.6 | 18.1 | 10.5 | 7.5 | 4 | 2.7 | 3.2 | 2.7 | 18.1 | 10.1083
項 目 |  | 単位 | 基準値 | bar: 2020-04-16 to 2021-03-04
1 | 一般細菌 | 個/mℓ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.003 | 2020-05-12: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
4 | 水銀及びその化合物 | mg/ℓ | 0.0005 | 2020-05-12: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 2020-05-12: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛およびその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 2020-05-12: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 2020-05-12: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
8 | 六価クロム化合物 | mg/ℓ | 0.02 | 2020-05-12: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 0.04 | 2020-05-12: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/ℓ | 0.01 | 2020-05-12: <0.001; 2020-08-04: <0.001; 2020-11-10: <0.001; 2021-02-02: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 10 | 2020-05-12: 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32
12 | フッ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.8 | 2020-05-12: 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
13 | ホウ素及びその化合物 | mg/ℓ | 1 | 2020-05-12: 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
14 | 四塩化炭素 | mg/ℓ | 0.002 | 2020-05-12: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | mg/ℓ | 0.05 | 2020-05-12: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/ℓ | 0.04 | 2020-05-12: <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
17 | ジクロロメタン | mg/ℓ | 0.02 | 2020-05-12: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
18 | テトラクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | 2020-05-12: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
19 | トリクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | 2020-05-12: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
20 | ベンゼン | mg/ℓ | 0.01 | 2020-05-12: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
21 | 塩素酸 | mg/ℓ | 0.6 | 2020-05-12: <0.06; 2020-08-04: 0.07; 2020-11-10: 0.11; 2021-02-02: <0.06 | <0.06 | 0.11 | 0.08
22 | クロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.02 | 2020-05-12: <0.001; 2020-08-04: <0.001; 2020-11-10: <0.001; 2021-02-02: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
23 | クロロホルム | mg/ℓ | 0.06 | 2020-05-12: 0.0064; 2020-08-04: 0.0081; 2020-11-10: 0.0054; 2021-02-02: 0.0023 | 0.0023 | 0.0081 | 0.00555
24 | ジクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.03 | 2020-05-12: 0.004; 2020-08-04: 0.002; 2020-11-10: 0.003; 2021-02-02: 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.00275
25 | ジブロモクロロメタン | mg/ℓ | 0.1 | 2020-05-12: 0.0004; 2020-08-04: 0.0008; 2020-11-10: 0.0005; 2021-02-02: 0.001 | 0.0004 | 0.001 | 0.000675
26 | 臭素酸 | mg/ℓ | 0.01 | 2020-05-12: <0.001; 2020-08-04: <0.001; 2020-11-10: <0.001; 2021-02-02: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン | mg/ℓ | 0.1 | 2020-05-12: 0.009; 2020-08-04: 0.013; 2020-11-10: 0.008; 2021-02-02: 0.005 | 0.005 | 0.013 | 0.00875
28 | トリクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.03 | 2020-05-12: 0.004; 2020-08-04: 0.004; 2020-11-10: 0.004; 2021-02-02: 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.00325
29 | ブロモジクロロメタン | mg/ℓ | 0.03 | 2020-05-12: 0.0022; 2020-08-04: 0.0036; 2020-11-10: 0.0024; 2021-02-02: 0.0021 | 0.0021 | 0.0036 | 0.002575
30 | ブロモホルム | mg/ℓ | 0.09 | 2020-05-12: <0.0002; 2020-08-04: <0.0002; 2020-11-10: <0.0002; 2021-02-02: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
31 | ホルムアルデヒド | mg/ℓ | 0.08 | 2020-05-12: <0.001; 2020-08-04: <0.001; 2020-11-10: <0.001; 2021-02-02: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/ℓ | 1 | 2020-05-12: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.2 | 2020-05-12: 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
34 | 鉄およびその化合物 | mg/ℓ | 0.3 | 2020-05-12: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
35 | 銅及びその化合物 | mg/ℓ | 1 | 2020-05-12: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/ℓ | 200 | 2020-05-12: 11 | 11 | 11 | 11
37 | マンガン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.05 | 2020-05-12: 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003
38 | 塩化物イオン | mg/ℓ | 200 | 6.9 | 6.5 | 7.3 | 6.4 | 7.8 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 8.5 | 9 | 8.7 | 6.4 | 9 | 7.525
39 | カルシウムマグネシウム等(硬度) | mg/ℓ | 300 | 2020-05-12: 50 | 50 | 50 | 50
40 | 蒸発残留物 | mg/ℓ | 500 | 2020-05-12: 110; 2020-08-04: 140; 2020-11-10: 110; 2021-02-02: 100 | 100 | 140 | 115
41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.2 | 2020-05-12: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
42 | ジェオスミン | mg/ℓ | 1e-05 | 2020-05-12: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/ℓ | 1e-05 | 2020-05-12: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.02 | 2020-05-12: <0.005; 2020-08-04: <0.005; 2020-11-10: <0.005; 2021-02-02: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 | mg/ℓ | 0.005 | 2020-05-12: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | mg/ℓ | 3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.85
47 | pH値 |  | 5.8～8.6 | 7 | 7 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7 | 6.8 | 7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 6.9917
48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 度 | 5 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | 0.5
51 | 濁度 | 度 | 2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2
| (遊離残留塩素) | mg/ℓ |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.175

## 令和3年度
令和３年度 釧路白糠工業用水道 浄水水質検査結果一覧表
|  | 採水年月日 |  | 2021-04-15 | 2021-05-11 | 2021-06-03 | 2021-07-08 | 2021-08-03 | 2021-09-02 | 2021-10-07 | 2021-11-02 | 2021-12-02 | 2022-01-13 | 2022-02-01 | 2022-03-03 | 最小値 | 最大値 | 平均値
|  | 水 温 ℃ |  | 6.3 | 8.5 | 12.9 | 13.7 | 17.4 | 16.7 | 13.8 | 11.2 | 9.2 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 17.4 | 10.125
項 目 |  | 単位 | 基準値 | bar: 2021-04-15 to 2022-03-03
1 | 一般細菌 | 個/mℓ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.003 | 2021-05-11: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
4 | 水銀及びその化合物 | mg/ℓ | 0.0005 | 2021-05-11: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 2021-05-11: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛およびその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 2021-05-11: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 2021-05-11: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
8 | 六価クロム化合物 | mg/ℓ | 0.02 | 2021-05-11: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 0.04 | 2021-05-11: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/ℓ | 0.01 | 2021-05-11: <0.001; 2021-08-03: <0.001; 2021-11-02: <0.001; 2022-02-01: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 10 | 2021-05-11: 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91
12 | フッ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.8 | 2021-05-11: 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
13 | ホウ素及びその化合物 | mg/ℓ | 1 | 2021-05-11: 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
14 | 四塩化炭素 | mg/ℓ | 0.002 | 2021-05-11: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | mg/ℓ | 0.05 | 2021-05-11: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/ℓ | 0.04 | 2021-05-11: <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
17 | ジクロロメタン | mg/ℓ | 0.02 | 2021-05-11: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
18 | テトラクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | 2021-05-11: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
19 | トリクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | 2021-05-11: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
20 | ベンゼン | mg/ℓ | 0.01 | 2021-05-11: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
21 | 塩素酸 | mg/ℓ | 0.6 | 2021-05-11: <0.06; 2021-08-03: 0.1; 2021-11-02: 0.1; 2022-02-01: <0.06 | <0.06 | 0.1 | 0.08
22 | クロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.02 | 2021-05-11: <0.001; 2021-08-03: <0.001; 2021-11-02: <0.001; 2022-02-01: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
23 | クロロホルム | mg/ℓ | 0.06 | 2021-05-11: 0.0056; 2021-08-03: 0.013; 2021-11-02: 0.0065; 2022-02-01: 0.0035 | 0.0035 | 0.013 | 0.00715
24 | ジクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.03 | 2021-05-11: 0.004; 2021-08-03: 0.002; 2021-11-02: 0.003; 2022-02-01: 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | mg/ℓ | 0.1 | 2021-05-11: 0.0004; 2021-08-03: 0.0012; 2021-11-02: 0.0005; 2022-02-01: 0.0008 | 0.0004 | 0.0012 | 0.000725
26 | 臭素酸 | mg/ℓ | 0.01 | 2021-05-11: <0.001; 2021-08-03: <0.001; 2021-11-02: <0.001; 2022-02-01: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン | mg/ℓ | 0.1 | 2021-05-11: 0.008; 2021-08-03: 0.019; 2021-11-02: 0.01; 2022-02-01: 0.007 | 0.007 | 0.019 | 0.011
28 | トリクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.03 | 2021-05-11: 0.005; 2021-08-03: 0.005; 2021-11-02: 0.004; 2022-02-01: 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.004
29 | ブロモジクロロメタン | mg/ℓ | 0.03 | 2021-05-11: 0.0022; 2021-08-03: 0.0052; 2021-11-02: 0.0026; 2022-02-01: 0.0023 | 0.0022 | 0.0052 | 0.003075
30 | ブロモホルム | mg/ℓ | 0.09 | 2021-05-11: <0.0002; 2021-08-03: <0.0002; 2021-11-02: <0.0002; 2022-02-01: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
31 | ホルムアルデヒド | mg/ℓ | 0.08 | 2021-05-11: <0.001; 2021-08-03: 0.001; 2021-11-02: <0.001; 2022-02-01: <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001
32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/ℓ | 1 | 2021-05-11: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.2 | 2021-05-11: 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
34 | 鉄およびその化合物 | mg/ℓ | 0.3 | 2021-05-11: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
35 | 銅及びその化合物 | mg/ℓ | 1 | 2021-05-11: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/ℓ | 200 | 2021-05-11: 11 | 11 | 11 | 11
37 | マンガン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.05 | 2021-05-11: 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003
38 | 塩化物イオン | mg/ℓ | 200 | 7.4 | 7.2 | 6.1 | 6.6 | 8 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 9.5 | 7.3 | 7.6 | 8.3 | 6.1 | 9.5 | 7.275
39 | カルシウムマグネシウム等(硬度) | mg/ℓ | 300 | 2021-05-11: 54 | 54 | 54 | 54
40 | 蒸発残留物 | mg/ℓ | 500 | 2021-05-11: 110; 2021-08-03: 110; 2021-11-02: 120; 2022-02-01: 110 | 110 | 120 | 112.5
41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.2 | 2021-05-11: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
42 | ジェオスミン | mg/ℓ | 1e-05 | 2021-05-11: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/ℓ | 1e-05 | 2021-05-11: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.02 | 2021-05-11: <0.005; 2021-08-03: <0.005; 2021-11-02: <0.005; 2022-02-01: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 | mg/ℓ | 0.005 | 2021-05-11: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | mg/ℓ | 3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.84167
47 | pH値 |  | 5.8～8.6 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 7 | 6.8167
48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 度 | 5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 0.7 | <0.5 | 1.1 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.1 | 0.6
51 | 濁度 | 度 | 2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2
| (遊離残留塩素) | mg/ℓ |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2

## 令和４年度
令和４年度 釧路白糠工業用水道 浄水水質検査結果一覧表
|  | 採水年月日 |  | 2022-04-14 | 2022-05-10 | 2022-06-02 | 2022-07-07 | 2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-10-06 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-12 | 2023-02-07 | 2023-03-02 | 最小値 | 最大値 | 平均値
|  | 水 温 ℃ |  | 5.5 | 8.7 | 11.7 | 14 | 16.3 | 14.3 | 14.7 | 11.6 | 9.3 | 4.6 | 3.8 | 3 | 3 | 16.3 | 9.7917
項 目 |  | 単位 | 基準値 | bar: 2022-04-14 to 2023-03-02
1 | 一般細菌 | 個/mℓ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.003 | 2022-05-10: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
4 | 水銀及びその化合物 | mg/ℓ | 0.0005 | 2022-05-10: <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 2022-05-10: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛およびその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 2022-05-10: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 2022-05-10: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
8 | 六価クロム化合物 | mg/ℓ | 0.02 | 2022-05-10: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 0.04 | 2022-05-10: <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/ℓ | 0.01 | 2022-05-10: <0.001; 2022-08-02: <0.001; 2022-11-01: <0.001; 2023-02-07: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 10 | 2022-05-10: 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42
12 | フッ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.8 | 2022-05-10: 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | mg/ℓ | 1 | 2022-05-10: 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
14 | 四塩化炭素 | mg/ℓ | 0.002 | 2022-05-10: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | mg/ℓ | 0.05 | 2022-05-10: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/ℓ | 0.04 | 2022-05-10: <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
17 | ジクロロメタン | mg/ℓ | 0.02 | 2022-05-10: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
18 | テトラクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | 2022-05-10: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
19 | トリクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | 2022-05-10: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
20 | ベンゼン | mg/ℓ | 0.01 | 2022-05-10: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
21 | 塩素酸 | mg/ℓ | 0.6 | 2022-05-10: 0.06; 2022-08-02: 0.08; 2022-11-01: 0.08; 2023-02-07: <0.06 | <0.06 | 0.08 | 0.07
22 | クロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.02 | 2022-05-10: <0.001; 2022-08-02: <0.001; 2022-11-01: <0.001; 2023-02-07: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
23 | クロロホルム | mg/ℓ | 0.06 | 2022-05-10: 0.0073; 2022-08-02: 0.012; 2022-11-01: 0.007; 2023-02-07: 0.0019 | 0.0019 | 0.012 | 0.00705
24 | ジクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.03 | 2022-05-10: 0.005; 2022-08-02: 0.003; 2022-11-01: 0.003; 2023-02-07: 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.00325
25 | ジブロモクロロメタン | mg/ℓ | 0.1 | 2022-05-10: 0.0004; 2022-08-02: 0.0004; 2022-11-01: 0.0005; 2023-02-07: 0.0007 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0005
26 | 臭素酸 | mg/ℓ | 0.01 | 2022-05-10: <0.001; 2022-08-02: <0.001; 2022-11-01: <0.001; 2023-02-07: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
27 | 総トリハロメタン | mg/ℓ | 0.1 | 2022-05-10: 0.01; 2022-08-02: 0.015; 2022-11-01: 0.01; 2023-02-07: 0.004 | 0.004 | 0.015 | 0.00975
28 | トリクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.03 | 2022-05-10: 0.004; 2022-08-02: 0.006; 2022-11-01: 0.004; 2023-02-07: 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.00375
29 | ブロモジクロロメタン | mg/ℓ | 0.03 | 2022-05-10: 0.0024; 2022-08-02: 0.003; 2022-11-01: 0.0027; 2023-02-07: 0.0018 | 0.0018 | 0.003 | 0.002475
30 | ブロモホルム | mg/ℓ | 0.09 | 2022-05-10: <0.0002; 2022-08-02: <0.0002; 2022-11-01: <0.0002; 2023-02-07: <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
31 | ホルムアルデヒド | mg/ℓ | 0.08 | 2022-05-10: <0.001; 2022-08-02: <0.001; 2022-11-01: <0.001; 2023-02-07: <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/ℓ | 1 | 2022-05-10: <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.2 | 2022-05-10: 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
34 | 鉄およびその化合物 | mg/ℓ | 0.3 | 2022-05-10: 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
35 | 銅及びその化合物 | mg/ℓ | 1 | 2022-05-10: 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/ℓ | 200 | 2022-05-10: 11 | 11 | 11 | 11
37 | マンガン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.05 | 2022-05-10: 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006
38 | 塩化物イオン | mg/ℓ | 200 | 6.3 | 6.4 | 6.8 | 5.8 | 6.5 | 5.6 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 8.1 | 8.8 | 8.7 | 5.6 | 8.8 | 6.8
39 | カルシウムマグネシウム等(硬度) | mg/ℓ | 300 | 2022-05-10: 52 | 52 | 52 | 52
40 | 蒸発残留物 | mg/ℓ | 500 | 2022-05-10: 110; 2022-08-02: 110; 2022-11-01: 120; 2023-02-07: 100 | 100 | 120 | 110
41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.2 | 2022-05-10: <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
42 | ジェオスミン | mg/ℓ | 1e-05 | 2022-05-10: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/ℓ | 1e-05 | 2022-05-10: <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.02 | 2022-05-10: <0.005; 2022-08-02: <0.005; 2022-11-01: <0.005; 2023-02-07: <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
45 | フェノール類 | mg/ℓ | 0.005 | 2022-05-10: <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | mg/ℓ | 3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.81667
47 | pH値 |  | 5.8～8.6 | 6.9 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 7 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 7 | 6.8417
48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 度 | 5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 0.6
51 | 濁度 | 度 | 2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2
| (遊離残留塩素) | mg/ℓ |  | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.18333

## 令和５年度
令和５年度 釧路白糠工業用水道 浄水水質検査結果一覧表
|  | 採水年月日 |  | 2023-04-13 | 2023-05-09 | 2023-06-01 | 2023-07-06 | 2023-08-01 | 2023-09-07 | 2023-10-05 | 2023-11-07 | 2023-12-07 | 2024-01-11 | 2024-02-06 | 最小値 | 最大値 | 平均値
|  | 水 温 ℃ |  | 5.7 | 8.5 | 12.4 | 15.6 | 18.2 | 19.6 | 16.6 | 13.8 | 8.2 | 4.4 | 3.5
項 目 |  | 単位 | 基準値 | bar: 2023-04-13 to 2024-02-06
1 | 一般細菌 | 個/mℓ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.003 | 2023-05-09: <0.0002
4 | 水銀及びその化合物 | mg/ℓ | 0.0005 | 2023-05-09: <0.00005
5 | セレン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 2023-05-09: <0.001
6 | 鉛およびその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 2023-05-09: <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 2023-05-09: <0.0002
8 | 六価クロム化合物 | mg/ℓ | 0.02 | 2023-05-09: <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 0.04 | 2023-05-09: <0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/ℓ | 0.01 | 2023-05-09: <0.001; 2023-08-01: <0.001; 2023-11-07: <0.001; 2024-02-06: <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 10 | 2023-05-09: 0.68
12 | フッ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.8 | 2023-05-09: 0.07
13 | ホウ素及びその化合物 | mg/ℓ | 1 | 2023-05-09: 0.06
14 | 四塩化炭素 | mg/ℓ | 0.002 | 2023-05-09: <0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | mg/ℓ | 0.05 | 2023-05-09: <0.0005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/ℓ | 0.04 | 2023-05-09: <0.0004
17 | ジクロロメタン | mg/ℓ | 0.02 | 2023-05-09: <0.0002
18 | テトラクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | 2023-05-09: <0.0002
19 | トリクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | 2023-05-09: <0.0002
20 | ベンゼン | mg/ℓ | 0.01 | 2023-05-09: <0.0002
21 | 塩素酸 | mg/ℓ | 0.6 | 2023-05-09: <0.06; 2023-08-01: 0.11; 2023-11-07: 0.14; 2024-02-06: <0.06
22 | クロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.02 | 2023-05-09: <0.001; 2023-08-01: <0.001; 2023-11-07: <0.001; 2024-02-06: <0.001
23 | クロロホルム | mg/ℓ | 0.06 | 2023-05-09: 0.0056; 2023-08-01: 0.013; 2023-11-07: 0.0074; 2024-02-06: 0.0037
24 | ジクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.03 | 2023-05-09: 0.005; 2023-08-01: 0.002; 2023-11-07: 0.004; 2024-02-06: 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | mg/ℓ | 0.1 | 2023-05-09: 0.0004; 2023-08-01: 0.0011; 2023-11-07: 0.0006; 2024-02-06: 0.001
26 | 臭素酸 | mg/ℓ | 0.01 | 2023-05-09: <0.001; 2023-08-01: <0.001; 2023-11-07: <0.001; 2024-02-06: <0.001
27 | 総トリハロメタン | mg/ℓ | 0.1 | 2023-05-09: 0.008; 2023-08-01: 0.019; 2023-11-07: 0.011; 2024-02-06: 0.007
28 | トリクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.03 | 2023-05-09: 0.004; 2023-08-01: 0.005; 2023-11-07: 0.005; 2024-02-06: 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | mg/ℓ | 0.03 | 2023-05-09: 0.0022; 2023-08-01: 0.005; 2023-11-07: 0.0032; 2024-02-06: 0.0028
30 | ブロモホルム | mg/ℓ | 0.09 | 2023-05-09: <0.0002; 2023-08-01: <0.0002; 2023-11-07: <0.0002; 2024-02-06: <0.0002
31 | ホルムアルデヒド | mg/ℓ | 0.08 | 2023-05-09: <0.001; 2023-08-01: <0.001; 2023-11-07: <0.001; 2024-02-06: <0.001
32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/ℓ | 1 | 2023-05-09: <0.002
33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.2 | 2023-05-09: 0.016
34 | 鉄およびその化合物 | mg/ℓ | 0.3 | 2023-05-09: 0.006
35 | 銅及びその化合物 | mg/ℓ | 1 | 2023-05-09: 0.004
36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/ℓ | 200 | 2023-05-09: 11
37 | マンガン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.05 | 2023-05-09: 0.0003
38 | 塩化物イオン | mg/ℓ | 200 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.8 | 8.2 | 11 | 6.7 | 7 | 8.2 | 7.1 | 7.8
39 | カルシウムマグネシウム等(硬度) | mg/ℓ | 300 | 2023-05-09: 56
40 | 蒸発残留物 | mg/ℓ | 500 | 2023-05-09: 110; 2023-08-01: 130; 2023-11-07: 120; 2024-02-06: 120
41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.2 | 2023-05-09: <0.02
42 | ジェオスミン | mg/ℓ | 1e-05 | 2023-05-09: <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/ℓ | 1e-05 | 2023-05-09: <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.02 | 2023-05-09: <0.005; 2023-08-01: <0.005; 2023-11-07: <0.005; 2024-02-06: <0.005
45 | フェノール類 | mg/ℓ | 0.005 | 2023-05-09: <0.0005
46 | 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | mg/ℓ | 3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
47 | pH値 |  | 5.8～8.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9
48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 度 | 5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.3 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5
51 | 濁度 | 度 | 2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2
| (遊離残留塩素) | mg/ℓ |  | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3